Тендерлік құжаттамаға

2 қосымша

Приложение 2

к тендерной документации

Сатып алынатын тауарларғасипаттама

Техническая спецификация

| № | Наименование Атау | Кол-во | Техническое описание Техникалық сипаттама |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кислородный генератор в установочном контейнере Оттегі генератор установочном контейнерде | 1 | Кислородный генератор должен производить медицинский кислород на территории больницы из окружающего воздуха. Предназначение: Кислородный генератор должен производить медицинский кислород из окружающего атмосферного воздуха на месте его потребления – на территории многопрофильной больницы, с требуемыми параметрами кислорода: концентрация, давление, поток. При производстве кислорода кислородному генератору должно быть достаточно подключения к источнику электроэнергии. Технические параметры кислородного генератора: Чистота от примесей: обеспечивается наличие взвешенных частей в производимом кислороде, размером не более: 0.01 микрон. Условия эксплуатации: температура воздуха от - 30 до + 45 град. C Относительная влажность: не более 85% Производительность газообразного кислорода в час (при атмосферном давлении кислорода); Не менее 5000 л/ч; при нормальном давлении. Максимальная производительность в эквиваленте стандартных кислородных баллонов (40л) в сутки (за 24 часа работы); Не менее 20; Ёмкость кислородного баллона - 6000 л при норм. давлении.. Чистота (концентрация) кислорода; ≥93±3%. Давление кислорода на выходе генератора; Не менее 4.5; Без компрессора. Потребление электроэнергии всеми компонентами; Не более 7,85 кВт; 380В, 50 Гц (три фазы). Размеры генератора (мм) (не включая размеры блока подготовки воздуха - воздушного компрессора и осушителя); Не более 1250*1150*1500; Включая ресиверы. Вес генератора без компрессора и осушителя, кг; Не более 700. Размеры воздушного компрессора, / вес; Не более 1027*638 *1212 / 215 кг. Размеры воздушного накопителя/обьем; Не более 400*1900/200л. Размеры кислородного накопителя/обьем; Не более 400*1900/200л. Размеры осушителя, / вес; Не более 352*700*605 / 55 кг. Содержание частиц на выходе; Размер частиц не более 0.01μм. Вентиляция; Необходим естественный приток и выброс воздуха от генератора наружу здания. Установка должна включать полностью готовое для эксплуатации устройство, в составе: Кислородный генератор, воздушный компрессор с компьютерным контролем работы, осушители, система фильтров, датчик контроля влажности воздуха перед кислородным генератором, наличие системы для автоматизированного контроля качества производимого кислорода и электронного журнала регистрации всех показателей: расхода, давления, концентрации кислорода, с возможностью просмотра данных на дисплее в любое время. Для монтажа генератора, оборудование и материалы: -клапан быстроразъемный медицинский, регулятор кислородный/указатель потока, увлажнитель многоразовый, устройство контрольно-отключающее, вентиль магистральный газовый, кислородная магистраль из медных труб д.8, д12, д.16, комплект фитингов и материалов для монтажа, опорные стойки для наружного монтажа трубопровода, материалы для фундамента кислородного генератора, электрический кабель, должны быть приобретены за счет средств поставщика. Система должна позволять просматривать сохранённые данные по основным параметрам работы кислородного генератора в течение прошедших 72-х часов. Перечень основных составных частей: Воздушный компрессор винтового типа, ресивер, осушитель сжатого воздуха, блок фильтров, генератор кислорода, ресивер для хранения кислорода. Комплект оборудования кислородного генератора должен поставляться в специально оборудованном контейнере заводского изготовления для свободной установки на открытой территории, с необходимой защитой для эксплуатации в любых погодных условиях (необходимо наличие утепления, вентиляционных дверей, нагревателем воздуха для обеспечения возможности запуска в зимнее время). Установочный контейнер должен быть оснащён системой естественной и приточно-вытяжной вентиляцией. Кислородный генератор должен быть оснащён системой бактериальной очистки кислорода, и очистки от запахов, необходимо наличие регулятора давления для обеспечения возможности регулирования давления кислорода на выходе от 0 до 6 атмосфер. Требования к монтажу оборудования: Монтаж оборудования и коммуникаций осуществляется согласно с требованиями СНиП РК. Поставщиком будет обеспечено подключение кислородного генератора к коммуникациям, ввод в эксплуатацию.установка, инструктаж работников на местах, пуско-наладочные работы. Гарантия не менее 24 месяцев Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. |

Талаптар сатып ал- сервистің күт- сұрайтын медициналық бұйымдарға:

Требования к закупаемым медицинским изделиям, требующим сервисного обслуживания:

- Сервистің күт сұрайтын медициналық бұйымның тірке бары, ара Қазақстан республикасында немесе уәкіл органның тұжырымдары (разрешительного құжатты) ара здравоохранения облысында үшін әкелім үшін на Қазақстан республикасының аумақ ара, кодекс көзделген уақиға. Тірке құжаттың көшірмесінің расталады, тірке растайтын, қарамастан немесе көшірмемен мемлекеттік тізілімнің ақпараттық қорынан, сендір- электрондық-цифрлық қолыммен. Қажет болмауы тіркеу хатымен расталады сараптама ұйымның немесе уәкілетті органның денсаулық сақтау саласындағы;

Наличие регистрации медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания, в Республике Казахстан или заключения (разрешительного документа) уполномоченного органа в области здравоохранения для ввоза на территорию Республики Казахстан в случаях, предусмотренных Кодексом. Регистрация подтверждается копией документа, подтверждающего регистрацию, или выпиской из информационного ресурса государственного реестра, заверяемой электронно-цифровой подписью. Отсутствие необходимости регистрации подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

- Таңбалауды, тұтыну орамы, қолдану жөніндегі нұсқаулық және пайдалану құжаты, медициналық бұйымдар талап ететін, сервистік қызмет көрсету талаптарына сәйкес келеді Кодексінің және белгіленген тәртіпті денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган;

Маркировка, потребительская упаковка, инструкция по применению и эксплуатационный документ медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания, соответствуют требованиям Кодекса и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения;

- Медициналық бұйым талап ететін, сервистік қызмет көрсету, сақталады және тасымалданады қамтамасыз ететін жағдайларда сақтау, оның қауіпсіздігін, тиімділігі мен сапасын Ережелеріне сәйкес дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың бекітілген денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган;

Медицинское изделие, требующее сервисного обслуживания, хранится и транспортируется в условиях, обеспечивающих сохранение ее безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

- Медициналық бұйым талап ететін, сервистік қызмет көрсету, жаңа, бұрын пайдаланылмаған, жүргізілген кезеңде жиырма төрт айдан сәтте жеткізу;

Медицинское изделие, требующее сервисного обслуживания, является новым, ранее неиспользованным, произведенным в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;

- Медициналық бұйым талап ететін, сервистік қызмет көрсету, жататын өлшеу құралдарына тіркеу тізіліміне енгізілді, " өлшем бірлігінің мемлекеттік жүйесін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі туралы. Тізілімге енгізуді жүйесін Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін көшірмесімен расталады сертификатты берген уәкілетті орган-техникалық реттеу және метрология комитеті. Болмауы қажеттігі тізілімі жүйесінің өлшем бірлігін хатымен расталады, уәкілетті органның техникалық реттеу және метрология жөніндегі

Медицинское изделие, требующее сервисного обслуживания, относящееся к средствам измерения, внесено в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Внесение в реестр системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается копией сертификата, выданного уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии. Отсутствие необходимости внесения в реестр системы единства измерений подтверждается письмом уполномоченного органа по техническому регулированию и метрологии

басты дәрігердің м.а.				                          Завьялов О.В.